广东医科大学附属医院

污水处理站应急预案

- 总则

  - 编制目的

为了有效预防和及时控制我院污水处理突发事件带来的危害，保障员工和患者的人身安全，维护正常的医疗秩序，根据国家和省市有关法律法规，结合我院实际情况，制定本预案。

  - 适用范围

本预案适用于我院对下列污水处理突发事件的预防、报告、处理、恢复等工作：污水处理消毒剂和原料泄漏，设备故障，突发停电停水，突发火灾。

  - 工作原则

我院对污水处理突发事件的应急工作原则是：优先保障人身安全，尽力控制事故损失；预防为主；统一指挥；加强演练，持续改进。

- 应急指挥领导组

  - 组织领导：技术事故（设施环境类）突发事件应急工作组

  - 污水处理应急救援小组

组长：后勤主管副院长

副组长：工程动力部部长

成员：院办主任、资产管理部部长、保卫部部长、门诊部部长、住院部部长、医务部部长、护理部主任。

下设抢修保障专业组：工程动力部（2387656，2387670）

  - 应急小组职责

      - 全面负责、统一指挥全院污水处理突发事件的应急处置工作；根据事故的严重程度和处置结果，决定启动或终止本预案；根据有关规定，向上级部门报告应急处置工作。

      - 工程动力部污水处理站工作人员应严格按照操作规程进行原料投放、操作设备和取样检测，做好安全防护，确保水质指标。工作人员应定期委托专业公司对设备、水池进行维护保养和清理，及时排除设备隐患。

      - 污水处理站工作人员应根据原料的特点，制定严格的原料管理制度，并遵照执行。对原料的购买、储存和使用要建立台账。

      - 工程动力部、医务部要做好应对污水处理突发事件的外部救援联系工作，比如，向环保部门、卫生防疫部门等进行报告和请求支援等，必要时签订协议。

      - 有关科室在排放废液时，若出现排放量突然增加或其他异常排放情况，应提前通知污水处理站，以便工作人员加强监测和增加处理力度，确保水质指标正常。

      - 应急小组根据本预案，组织演练并评估效果。

- 消毒剂和原料泄漏的应急处置

- 工作人员应熟知消毒剂和原料的特性：

      - 二氧化氯消毒剂具有强氧化性和强腐蚀性，与很多物质能发生剧烈反应。对受热、震动、撞击和摩擦相当敏感，易分解发生爆炸。

      - 盐酸原料具有极强的挥发性、强刺激性和强腐蚀性，可灼伤人体皮肤，有毒性。使用时要做好安全防护措施，要小心轻放，不能与氯酸钠混存。

      - 氯酸钠不稳定，应储存于阴凉、通风、干燥的库房。远离火种、热源和易燃物，不能与盐酸、还原剂和醇类混储。禁止撞击和摩擦，避免产生粉尘。

- 当工作人员发现有泄漏气味，应立刻停机排查，查找泄漏，并向应急领导小组汇报事故情况，由应急小组统一指挥应急处置。

- 受到泄漏污染的人员应立即撤离至上风处，由医务人员及时救治。应急工作人员穿戴合格有效的防毒装备，立即控制泄漏源，并用自来水反腐冲洗稀释泄漏处，控制高浓度消毒剂蔓延，制止事态扩散。

- 当发生盐酸泄漏时，应立即用自来水冲洗稀释，并及时换罐装处理，防止气体扩散。

- 工作人员在操作中必须注意自身防护，做好自身安全防护措施：

      - 如果皮肤有接触，应脱去污染衣服，用流动清水冲洗皮肤。

      - 如果眼睛有接触，用流动清水或生理盐水彻底冲洗或就诊。

      - 如果有吸入，应迅速撤离现场至空气新鲜处。感到呼吸困难时应就诊。

      - 如果有食入，应该用水反复漱口，和牛奶或蛋清，或就诊。

- 设备故障时的应急处置

- 工作人员应立即停止设备运转，执行检修程序，禁止冒险操作，并向应急领导小组汇报。

- 工程动力部应组织、委托技术人员，及时对设备进行抢修，尽快回复正常运行。恢复运行时应严格执行停送电程序。

- 突发停电停水的应急处置

- 突发停电时，污水处理站值班人员应及时关闭各设备的电源，防止来电启动设备，造成设备损坏。来电后，应检查电路，等正常后才能运行设备。

- 突发停水时，工作人员应及时关闭消毒设备的电源，防止继续制造二氧化氯消毒剂。这是因为，消毒剂需要一定的水压带动，才能投向消毒池进行消毒。如果停水后继续运行消毒设备，将造成设备和管道超载，继而引起爆炸和液体泄漏，造成严重事故。工作人员应等水压正常后，才能运行消毒设备。

- 当停水而且停电时，污水处理流程应全部停止。当水电恢复正常后，污水处理流程才能正常运行。

- 火灾事故的应急处置

- 当污水处理站发生火灾事故时，工作人员应立即切断设备电源，并立即向保卫部、消防部门求助，并向应急领导小组汇报。应急领导小组统一指挥污水处理站火灾事故。

- 在情况允许时，工作人员可使用现场灭火剂进行自救。如果是原料起火时，应及时用液体灭火器灭火，或用自来水大水冲灭，注意切断电源。

- 保卫部应立即前往救援，必要时向消防部门求助。如果火灾险情严重、有人员受伤时，应首先将伤员撤离到安全区域，由医务人员进行救治。

- 由于原料受热后的易爆特性，当情况危急时，现场救援工作人员应注意自身安全，必要时撤离现场，防止发生二次事故。

- 应急状态解除

- 当原料和消毒剂泄漏得到控制，设备故障得到修复，水电供应恢复，火灾险情得到控制，受伤人员得到救助，由应急小组组长确认，宣布解除应急状态，开展事故调查和善后工作。

- 事故调查组应按照国家和省市有关事故调查的规定，对突发事件进行调查，并出具调查报告，上报各级领导。

- 工程动力部应对事故现场进行清理，尽快恢复污水处理站的正常运行。

- 根据有关规定，对突发事件中的伤亡人员进行理赔。

- 附则

本预案应定期演练，并根据演练效果或实际处置效果，进行评估并定期修订。

广东医科大学附属医院

2018年6月26日修订